S、SH型性能参数表

S、SH型性能参数表

| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 |  | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 |  | 泵重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η |  |  | 进口 | 出口 |  |
|  | m3/h | m | r/min | kW | kW |  | % | m | mm | mm | mm |  |
| 6SH-6 | 126 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
|  | 160 | 78 |  | 45.3 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 198 | 70 |  | 51 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 6SH-6A | 112 | 67 | 2980 | 29.6 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
|  | 144 | 62 |  | 33.3 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 55 |  | 36.9 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6SH-6B | 112 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | Y225L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
|  | 144 | 40 |  | 22.4 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  | 170 | 37 |  | 25.2 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 8SH-13 | 216 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
|  | 280 | 42 |  | 37.7 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
|  | 342 | 35 |  | 40.2 |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 8SH-13A | 198 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
|  | 270 | 36 |  | 33.1 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 310 | 31 |  | 34.4 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 8SH-9 | 216 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
|  | 280 | 63 |  | 59.3 |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
|  | 351 | 50 |  | 67.8 |  |  | 70.5 |  |  |  |  |  |
| 8SH-9A | 180 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
|  | 270 | 46 |  | 42.8 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | 324 | 37.5 |  | 47.3 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 8SH-9B | 173 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
|  | 239 | 44 |  | 36.6 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | 288 | 36 |  | 38.2 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 8SH-6 | 216 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 125 | 300 |
|  | 280 | 95 |  | 90.8 |  |  | 80 | 4.7 |  |  |  |  |
|  | 336 | 87 |  | 101.1 |  |  | 79 | 6.6 |  |  |  |  |
| 8SH-6A | 210 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 125 | 300 |
|  | 262 | 83 |  | 76.9 |  |  | 77 | 4.5 |  |  |  |  |
|  | 314 | 74 |  | 83.3 |  |  | 76 | 5.7 |  |  |  |  |
| 8SH-6B | 196 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 125 | 300 |
|  | 247 | 73 |  | 64.6 |  |  | 76 | 4.2 |  |  |  |  |
|  | 300 | 63 |  | 71.4 |  |  | 72 | 5.4 |  |  |  |  |
| 10SH-19 | 300 | 17.5 | 1480 | 19.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 |
|  | 485 | 14 |  | 22.6 |  |  | 85.6 | 3.39 |  |  |  |  |
|  | 580 | 12 |  | 23.3 |  |  | 82.7 | 4.18 |  |  |  |  |
| 10SH-19A | 320 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | Y180L-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
|  | 430 | 11 |  | 15.7 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
|  | 504 | 8.6 |  | 15.73 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 10SH-13 | 360 | 27 | 1480 | 33.1 | 45 | Y225M-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
|  | 485 | 24 |  | 36.9 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  | 576 | 19 |  | 36.3 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 10SH-13A | 342 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
|  | 414 | 20.3 |  | 27.6 |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
|  | 482 | 17.4 |  | 28.6 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 10SH-9 | 360 | 42.5 | 1480 | 54.8 | 75 | Y280S-4 | 76 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
|  | 485 | 39 |  | 62.1 |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
|  | 612 | 32.5 |  | 68.6 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 10SH-9A | 324 | 35.5 | 1480 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
|  | 468 | 30.5 |  | 49.2 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | 576 | 25 |  | 50.9 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 10SH-6 | 360 | 71 | 1480 | 92.9 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
|  | 485 | 65 |  | 108.7 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | 582 | 60 |  | 126.9 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 10SH-6A | 338 | 60 | 1480 | 73.6 | 110 | Y315S-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
|  | 462 | 53 |  | 84.4 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
|  | 535 | 49 |  | 95.2 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 12SH-28 | 612 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | Y225S-4 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
|  | 790 | 11.25 |  | 31.1 |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 9.4 |  | 33.1 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 12SH-28A | 515 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | Y200L-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
|  | 675 | 9.7 |  | 22.9 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | 781 | 8.5 |  | 23.8 |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12SH-19 | 612 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | Y250M-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
|  | 790 | 19 |  | 46.9 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
|  | 935 | 14 |  | 47.6 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 12SH-19A | 485 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
|  | 693 | 14.8 |  | 34.9 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 798 | 12.1 |  | 35.1 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 12SH-13 | 612 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | Y315S-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
|  | 790 | 32 |  | 79 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 28 |  | 86 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 12SH-13A | 537 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | Y280S-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
|  | 702 | 24.7 |  | 56.2 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | 790 | 22.8 |  | 62.9 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 12SH-9 | 576 | 65 | 1480 | 136 | 185 | Y315M1-4 | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
|  | 790 | 58 |  | 148.5 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | 972 | 50 |  | 165.5 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 12SH-9A | 529 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
|  | 720 | 49 |  | 118.6 |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
|  | 893 | 42 |  | 131 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 12SH-9B | 504 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | Y315M-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
|  | 684 | 43 |  | 100 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 835 | 37 |  | 108 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 12SH-6 | 590 | 93 | 1480 | 202 | 315 | Y355L2-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
|  | 790 | 90 |  | 242 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 936 | 82 |  | 279 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 12SH-6A | 576 | 86 | 1480 | 190 | 280 | Y355L1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
|  | 756 | 78 |  | 217 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  | 918 | 70 |  | 247 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 12SH-6B | 540 | 72 | 1480 | 151 | 220 | Y355M1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
|  | 720 | 67 |  | 180 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 57 |  | 200 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 14SH-28 | 972 | 20 | 1480 | 64 | 75 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
|  | 1260 | 16 |  | 64.4 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  | 1476 | 13.4 |  | 71 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 14SH-28A | 800 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
|  | 967 | 11.5 |  | 38.8 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | 1167 | 8.6 |  | 39 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 14SH-19 | 972 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
|  | 1260 | 26 |  | 101.5 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  | 1440 | 22 |  | 105 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 14SH-19A | 843 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
|  | 1088 | 20.4 |  | 72.8 |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
|  | 1264 | 15.7 |  | 74 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 14SH-13 | 972 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355M1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
|  | 1260 | 44 |  | 177.6 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
|  | 1476 | 37 |  | 189 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 14SH-13A | 876 | 42 | 1480 | 125.2 | 200 | Y315L2-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
|  | 1131 | 37 |  | 135.8 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | 1350 | 31 |  | 142.6 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 14SH-9 | 972 | 80 | 1480 | 271 | 355 | Y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
|  | 1260 | 75 |  | 303 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
|  | 1440 | 65 |  | 319 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 14SH-9A | 900 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355L1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
|  | 1170 | 65 |  | 247 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | 1332 | 56 |  | 257 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 14SH-9B | 813 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y355M1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
|  | 1060 | 53 |  | 187 |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
|  | 1202 | 45.8 |  | 195 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 14SH-6 | 850 | 140 | 1480 | 462 | 710 | Y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
|  | 1260 | 125 |  | 531 |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
|  | 1660 | 100 |  | 623 |  |  | 72.5 |  |  |  |  |  |
| 14SH-6A | 787 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
|  | 1157 | 107 |  | 432 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | 1538 | 86 |  | 515 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 14SH-6B | 754 | 108 | 1480 | 313 | 500 | Y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
|  | 1098 | 96 |  | 373 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
|  | 1448 | 77 |  | 419 |  |  | 72.5 |  |  |  |  |  |
| 20SH-28 | 1620 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | Y315L1-6 | 79 | 4.5 | 390 | 500 | 500 | 2173 |
|  | 2020 | 13 |  | 86.2 |  |  | 83 | 4.7 |  |  |  |  |
|  | 2340 | 10.4 |  | 82.8 |  |  | 80 | 5 |  |  |  |  |
| 20SH-28A | 1490 | 12.8 | 980 | 66.8 | 75 | Y315S-6 | 77.8 | 4.5 | 360 | 500 | 500 | 2173 |
|  | 1860 | 11 |  | 68 |  |  | 82 | 4.7 |  |  |  |  |
|  | 2100 | 9 |  | 65.5 |  |  | 78.6 | 5 |  |  |  |  |
| 20SH-19 | 1620 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 |
|  | 2020 | 22 |  | 144.1 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  | 2340 | 19.4 |  | 145.4 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 20SH-19A | 1400 | 20 | 980 | 103 | 132 | Y315L2-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | 1680 |
|  | 1746 | 17 |  | 101 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 14 |  | 93.8 |  |  | 82.1 |  |  |  |  |  |
| 20SH-13 | 1620 | 40 | 980 | 207.6 | 250 | Y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
|  | 2020 | 35 |  | 219 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  | 2340 | 28 |  | 210 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 20SH-13A | 1400 | 36.7 | 980 | 166.6 | 220 | Y355L1-6 | 84 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
|  | 1746 | 35 |  | 194.9 |  |  | 85.4 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 29.5 |  | 189.4 |  |  | 85.7 |  |  |  |  |  |
| 20SH-9 | 1620 | 68 | 980 | 380 | 450 | Y4506-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
|  | 2020 | 59 |  | 391 |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
|  | 2340 | 47 |  | 374 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 20SH-9A | 1500 | 57 | 980 | 315 | 400 | Y4505-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
|  | 1872 | 49 |  | 330 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 2170 | 39 |  | 320 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 20SH-9B | 1400 | 46 | 980 | 240 | 315 | Y4503-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
|  | 1746 | 40 |  | 257 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 32 |  | 248 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 20SH-6 | 1620 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | Y5005-6 | 78 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 |
|  | 2020 | 98 |  | 678 |  |  | 79.4 |  |  |  |  |  |
|  | 2340 | 79 |  | 680.3 |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 20SH-9A | 1500 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | Y5003-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 |
|  | 1872 | 83 |  | 540 |  |  | 78.5 |  |  |  |  |  |
|  | 2170 | 67 |  | 542.4 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 20SH-9B | 1400 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | Y5002-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 |
|  | 1746 | 74 |  | 452 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 59 |  | 432.8 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 24SH-19 | 2700 | 33.5 | 980 | 291.7 | 400 | Y4505-6 | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
|  | 3240 | 32 |  | 317.5 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 3600 | 26 |  | 298 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 24SH-19A | 2520 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | Y450-6* | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
|  | 3000 | 23 |  | 211 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 3165 | 19.2 |  | 196.9 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 24SH-13 | 2160 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | Y5002-6 | 80 | 5.5 | 636.3 | 600 | 400 | 4364 |
|  | 3170 | 47 |  | 455.9 |  |  | 88 | 6.5 |  |  |  |  |
|  | 3600 | 40.5 |  | 461.7 |  |  | 86 | 8 |  |  |  |  |
| 24SH-9 | 2592 | 78 | 980 | 644.3 | 900 | Y5601-6 | 87 | 5.6 | 765 | 600 | 500 | 4350 |
|  | 3060 | 75 |  | 694.4 |  |  | 88 | 5.6 |  |  |  |  |
|  | 3600 | 69 |  | 760 |  |  | 80 | 10.1 |  |  |  |  |
| 24SH-9A | 2338 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y5003-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | 4350 |
|  | 3084 | 57.8 |  | 539.7 |  |  | 90 | 7.3 |  |  |  |  |
|  | 3248 | 56.2 |  | 552 |  |  | 89 | 8.2 |  |  |  |  |
| 28SH-10 | 4000 | 97 | 980 | 1201 | 1600 | Y6302-6 | 88 | 5.8 | 840 | 700 | 500 | 6000 |
|  | 4700 | 90 |  | 1281 |  |  | 90 | 7.4 |  |  |  |  |
|  | 5500 | 77 |  | 1358 |  |  | 85 | 9.5 |  |  |  |  |
| 32SH-24 | 4320 | 25 | 742 | 358.7 | 450 | Y5004-8 | 82 | 7 | 640 | 800 | 600 | 7580 |
|  | 5500 | 22 |  | 370.2 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 6840 | 19 |  | 385.4 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 32SH-24A | 3960 | 19 | 742 | 246.9 | 315 | Y5001-8 | 83 | 7 | 570 | 800 | 600 | 7580 |
|  | 4830 | 17 |  | 254.1 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  | 5500 | 15 |  | 261.2 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 32SH-19 | 4320 | 35 | 742 | 502.2 | 630 | Y5601-8 | 82 | 7 | 710 | 800 | 600 | 7600 |
|  | 5500 | 32 |  | 538.5 |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 6480 | 29 |  | 588.2 |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 32SH-19A | 3500 | 30 | 742 | 353 | 450 | Y5004-8 | 81 | 7 | 645 | 800 | 600 | 7600 |
|  | 4950 | 26 |  | 398.3 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
|  | 6000 | 23 |  | 437 |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 32SH-10 | 5920 | 76 | 742 | 1426 | 1800 | Y710-8 | 86 | 5.8 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
|  | 7360 | 72 |  | 1570 |  |  | 92 | 6.4 |  |  |  |  |
|  | 8075 | 69 |  | 1706 |  |  | 89 | 8.5 |  |  |  |  |
| 32SH-10J | 4750 | 48 | 590 | 734 | 1000 | Y6303-10 | 84.7 | 3.6 | 990 | 800 | 600 | 9000 |